Приложение №3

Электронная модель водоснабжения

Таблица 1

Основные характеристики потребителей

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Береговая 40 | 0,009954 | 10 | 19,7 | 340 | 309,6 |
| ул. Береговая 46 | 0,01007 | 10 | 19,7 | 604 | 453,7 |
| ул. Береговая 56 | 0,005787 | 10 | 19,7 | 1179 | 671,7 |
| ул. Береговая 64 | 0,01053 | 10 | 19,7 | 1926 | 905,1 |
| ул. Береговая 27 | 0,007755 | 10 | 19,4 | 164 | 345,2 |
| ул. Береговая 18 | 0,003819 | 10 | 19,0 | 310 | 636,8 |
| ул. Береговая 11 | 0,009954 | 10 | 19,0 | 155 | 638,1 |
| ул. Южная 11 | 0,006597 | 10 | 17,6 | 571 | 2207,2 |
| ул. Южная 29 | 0,009722 | 10 | 17,6 | 963 | 2793,5 |
| ул. Больничная 17 | 0,008333 | 10 | 17,9 | 242 | 1481,7 |
| ул. Лянинская 4 | 0,01181 | 10 | 18,0 | 353 | 1463,3 |
| ул. Лянинская 1 | 0,06273 | 10 | 17,8 | 226 | 1748,8 |
| ул. Заводская 17 | 0,001505 | 10 | 18,0 | 10470 | 1722,5 |
| ул. Береговая, 25 | 0,03391 | 10 | 19,4 | 65 | 379,2 |
| ул. Заводская 6 | 0,01921 | 10 | 17,8 | 248 | 1672,2 |
| дом ветеранов | 0,03727 | 10 | 17,8 | 231 | 1733,9 |
| ул. Молодежная 24 | 0,01389 | 10 | 17,6 | 1144 | 3033,7 |
| ул. Молодежная 22 | 0,01146 | 10 | 17,6 | 1225 | 3089,1 |
| ул. Молодежная 27 | 0,008102 | 10 | 17,6 | 1308 | 3145,7 |
| ул. Молодежная 16 | 0,01736 | 10 | 17,6 | 1418 | 3261,3 |
| ул. Молодежная 25 | 0,01424 | 10 | 17,6 | 1308 | 3182,0 |
| ул. Молодежная 23 | 0,01574 | 10 | 17,6 | 1367 | 3228,3 |
| ул. Молодежная 14 | 0,01771 | 10 | 17,6 | 1539 | 3309,6 |
| ул. Молодежная 21 | 0,01424 | 10 | 17,6 | 1424 | 3258,6 |
| ул. Молодежная 19 | 0,01736 | 10 | 17,6 | 1501 | 3288,8 |
| ул. Молодежная 12 | 0,01308 | 10 | 17,6 | 1316 | 2625,8 |
| ул. Молодежная 17 | 0,0147 | 10 | 17,6 | 1272 | 2610,3 |
| ул. Молодежная 8 | 0,009028 | 10 | 17,6 | 944 | 2550,3 |
| ул. Молодежная 7 | 0,01123 | 10 | 17,6 | 528 | 2346,2 |
| ул. Молодежная 5 | 0,0147 | 10 | 17,6 | 472 | 2306,9 |
| ул. Молодежная 3 | 0,02049 | 10 | 17,6 | 427 | 2261,7 |
| ул. Молодежная 1 | 0,003472 | 10 | 17,6 | 540 | 2213,2 |
| ул. Коммунальная 7 | 0,1235 | 10 | 17,6 | 303 | 2106,0 |
| ул. Коммунальная 4 | 0,06215 | 10 | 17,6 | 1824 | 2117,3 |
| ул. Коммунальная 5 | 0,08067 | 10 | 17,6 | 287 | 2039,4 |
| ул. Коммунальная 3 | 0,0316 | 10 | 17,6 | 352 | 2071,0 |
| ул. Коммунальная 1 | 0,04167 | 10 | 17,6 | 493 | 2113,9 |
| ул. Коммунальная 2 | 0,01655 | 10 |  |  |  |
| ул. Коммунальная 9 | 0,0008102 | 10 | 17,6 | 1475 | 2215,8 |
| ул. Коммунальная 8 | 0,006597 | 10 | 17,6 | 673 | 2271,9 |
| ул. Коммунальная 10 | 0,01933 | 10 | 17,6 | 681 | 2303,8 |
| ул. Коммунальная 21 | 0,006597 | 10 | 17,6 | 1213 | 2428,7 |
| ул. Коммунальная 16 | 0,01771 | 10 | 17,6 | 1109 | 2424,0 |
| ул. Коммунальная 23а | 0,006597 | 10 | 17,6 | 1198 | 2425,8 |
| ул. Коммунальная 22 | 0,009722 | 10 | 17,6 | 1505 | 1794,7 |
| ул. Коммунальная 26 | 0,02072 | 10 | 17,6 | 1265 | 1743,7 |
| ул. Коммунальная 33 | 0,007755 | 10 | 17,6 | 1562 | 1802,3 |
| ул. Чапаева 43 | 0,01111 | 10 | 17,6 | 1187 | 2751,4 |
| ул. Чапаева 7 | 0,009722 | 10 | 17,6 | 333 | 1977,0 |
| ул. Коммунальная 1а | 0,06944 | 10 |  |  |  |
| Детский сад | 0,01651 | 10 | 17,6 | 384 | 1976,3 |
| ул. М.Горького 35 | 0,007755 | 10 | 17,6 | 665 | 1202,5 |
| ул. М. Горького 33 | 0,01887 | 10 | 17,6 | 489 | 1090,4 |
| ул. М. Горького 30 | 0,003819 | 10 | 17,6 | 815 | 1205,2 |
| ул. М. Горького 19 | 0,007755 | 10 | 17,6 | 610 | 827,8 |
| ул. М. Горького 17 | 0,003819 | 10 | 17,6 | 763 | 833,1 |
| ул. М. Горького 16 | 0,002662 | 10 | 17,6 | 1154 | 854,0 |
| ул. М.Горького 13 | 0,01157 | 10 | 17,6 | 323 | 709,1 |
| ул. М. Горького 14 | 0,007755 | 10 | 17,6 | 871 | 851,7 |
| ул. М.Горького 7 | 0,01238 | 10 | 17,6 | 220 | 506,7 |
| ул. М. Горького 3 | 0,006944 | 10 | 17,7 | 220 | 407,2 |
| ул. М. Горького 4 | 0,002546 | 10 | 17,7 | 435 | 407,7 |
| ул. Береговая 36 | 0,009722 | 10 | 19,4 | 199 | 364,0 |
| Больница | 0,003241 | 10 | 18,1 | 23701 | 1361,1 |
| Котельная | 0,06944 | 10 | 17,6 | 342 | 2036,9 |
| ул. Молодежная, 13 | 0,0135 | 10 | 17,6 | 845 | 2526,7 |
| ул. Молодежная, 13 | 0,01213 | 10 | 17,6 | 670 | 2454,5 |
| ул. Молодежная, 6 | 0,01775 | 10 | 17,6 | 654 | 2454,5 |
| ул. Молодежная, 12 | 0,01427 | 10 | 17,6 | 1093 | 2593,0 |
| ул. Больничная ,15 | 0,0066 | 10 | 17,9 | 256 | 1481,1 |
| ул. Больничная, 21 | 0,00203 | 10 | 17,8 | 523 | 1577,1 |
| ул. Лянинская, 14 | 0,0066 | 10 | 18,0 | 795 | 1612,4 |
| ул. Южная, 6 | 0,00235 | 10 | 17,6 | 656 | 2061,7 |
| ул. Южная, 5 | 0,007 | 10 | 17,6 | 443 | 2061,7 |
| ул. Заводская, 2 | 0,03395 | 10 | 17,7 | 59 | 243,7 |
| ул. Коммунальная 18 | 0,00386 | 10 | 17,6 | 1500 | 2480,2 |
| ул. Чапаева, 16 | 0,01427 | 10 | 17,6 | 658 | 2463,9 |
| ул. Чапаева, 14 | 0,01312 | 10 | 17,6 | 559 | 2341,2 |
| ул. Чапаева, 15 | 0,00741 | 10 | 17,6 | 427 | 2107,7 |
| ул. М. Горького 118 | 0,01157 | 10 | 17,6 | 398 | 922,7 |
| ул. Береговая, 12 | 0,0066 | 10 | 18,5 | 221 | 1094,7 |
| ул. Береговая, 58 | 0,00656 | 10 | 19,7 | 1608 | 810,3 |
| К-1 | 0,01477 | 10 | 19,7 | 9 | 134,9 |
| К-4 | 0,00617 | 10 | 18,5 | 90 | 987,8 |
| К-32 | 0,01563 | 10 | 17,7 | 615 | 2304,2 |
| К-33 | 0,01276 | 10 | 17,7 | 854 | 2545,0 |
| К-34 | 0,01276 | 10 | 17,7 | 1009 | 2686,5 |
| К-9 | 0,02639 | 10 | 18,1 | 683 | 1587,4 |
| К-8 | 0,0132 | 10 | 18,2 | 127 | 1288,1 |
| К-31 | 0,04102 | 10 | 17,7 | 1367 | 2957,9 |
| К-30 | 0,05479 | 10 | 17,7 | 482 | 2351,1 |
| К-27 | 0,04131 | 10 | 17,7 | 1141 | 2563,3 |
| К-28 | 0,02546 | 10 | 17,7 | 1238 | 1656,6 |
| К-26 | 0,04597 | 10 | 17,7 | 959 | 2635,2 |
| К-25 | 0,05181 | 10 | 17,7 | 774 | 2540,4 |
| К-24 | 0,01358 | 10 | 17,7 | 429 | 2189,9 |
| К-23 | 0,01279 | 10 | 17,7 | 264 | 1983,2 |
| К-21 | 0,02566 | 10 | 17,7 | 644 | 1230,2 |
| К-20 | 0,04938 | 10 | 17,7 | 426 | 1021,3 |
| К-19 | 0,02369 | 10 | 17,7 | 401 | 983,7 |
| К-18 | 0,00776 | 10 | 17,7 | 335 | 872,0 |
| К-17 | 0,0081 | 10 | 17,7 | 263 | 737,8 |
| К-5 | 0,00957 | 10 | 18,5 | 148 | 1233,6 |
| К-12 | 0,00779 | 10 | 19,7 | 2473 | 989,5 |
| К-13 | 0,00122 | 10 | 19,7 | 5812 | 1383,4 |
| К-14 | 0,00041 | 10 | 19,7 | 12746 | 2134,1 |
| К-15 | 0,0132 | 10 | 19,7 | 13787 | 2239,1 |
| К-2 | 0,0116 | 10 | 19,2 | 41 | 488,9 |
| К-7 | 0,02678 | 10 | 18,4 | 112 | 1131,6 |
| К-6 | 0,00041 | 10 | 18,5 | 174 | 1344,1 |
| К-10 | 0,01482 | 10 | 18,1 | 1294 | 1656,6 |
| К-11 | 0,01511 | 10 | 19,7 | 831 | 572,5 |
| К-3 | 0,00741 | 10 | 18,9 | 68 | 755,3 |
| К-16 | 0,01701 | 10 | 17,7 | 171 | 545,5 |
| К-22 | 0,01916 | 10 | 17,7 | 202 | 1833,9 |
| К-29 | 0,0201 | 10 | 17,7 | 1537 | 1702,47 |

Таблица 2

Характеристика узлов сети

| Наименование колодца | Расчетный расход воды, л/с | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-7 | 10 | 17,7 | 53 | 264,6 |
| ВК-8 | 10 | 17,7 | 174 | 1745,2 |
| ВК-48 | 10 | 17,6 | 182 | 1787,0 |
| ВК-77 | 10 | 17,6 | 237 | 1877,5 |
| ВК-18 | 10 | 19,7 | 246 | 281,0 |
| ВК-19 | 10 | 19,7 | 516 | 426,6 |
| ВК-20 | 10 | 19,7 | 1035 | 646,2 |
| ВК-22 | 10 | 19,7 | 1827 | 873,3 |
| ВК-2 | 10 | 19,4 | 27 | 340,3 |
| ВК-3 | 10 | 19,0 | 52 | 606,6 |
| ВК-4 | 10 | 18,7 | 72 | 826,3 |
| ВК-78 | 10 | 17,6 | 336 | 2036,7 |
| ВК-79 | 10 | 17,6 | 427 | 2178,1 |
| ВК-80 | 10 | 17,6 | 580 | 2398,8 |
| ВК-81 | 10 | 17,6 | 861 | 2763,1 |
| ВК-10 | 10 | 17,8 | 151 | 1552,1 |
| ВК-12 | 10 | 17,9 | 141 | 1456,1 |
| ВК-13 | 10 | 18,0 | 132 | 1365,8 |
| ВК-14 | 10 | 18,1 | 129 | 1337,8 |
| ВК-15 | 10 | 18,0 | 297 | 1442,9 |
| ВК-16 | 10 | 18,0 |  |  |
| ВК-17 | 10 | 18,0 | 9818 | 1692,5 |
| ВК-11 | 10 | 17,8 | 199 | 1697,6 |
| ВК-82 | 10 | 17,6 | 946 | 2858,0 |
| ВК-83 | 10 | 17,6 |  |  |
| ВК-76 | 10 | 17,6 | 1082 | 3007,4 |
| ВК-75 | 10 | 17,6 | 1133 | 3057,0 |
| ВК-74 | 10 | 17,6 | 1204 | 3120,1 |
| ВК-73 | 10 | 17,6 | 1248 | 3156,1 |
| ВК-72 | 10 | 17,6 | 1311 | 3201,2 |
| ВК-71 | 10 | 17,6 | 1364 | 3232,7 |
| ВК-70 | 10 | 17,6 | 1458 | 3266,1 |
| ВК-69 | 10 | 17,6 | 1231 | 2592,0 |
| ВК-68 | 10 | 17,6 | 1040 | 2568,0 |
| ВК-67 | 10 | 17,6 | 822 | 2516,7 |
| ВК-66 | 10 | 17,6 | 608 | 2429,5 |
| ВК-65 | 10 | 17,6 | 457 | 2322,2 |
| ВК-64 | 10 | 17,6 | 426 | 2285,9 |
| ВК-63 | 10 | 17,6 | 386 | 2236,0 |
| ВК-62 | 10 | 17,6 | 356 | 2193,6 |
| ВК-54 | 10 | 17,6 | 334 | 2162,3 |
| ВК-53 | 10 | 17,6 | 299 | 2088,4 |
| ВК-52 | 10 | 17,6 | 275 | 2005,7 |
| ВК-51 | 10 | 17,6 | 262 | 1959,5 |
| ВК-50 | 10 | 17,6 | 234 | 1900,3 |
| ВК-49 | 10 | 17,6 | 198 | 1821,6 |
| ВК-55 | 10 | 17,6 | 402 | 2189,3 |
| ВК-56 | 10 | 17,6 | 546 | 2246,3 |
| ВК-57 | 10 | 17,6 | 644 | 2282,3 |
| ВК-58 | 10 | 17,6 | 1061 | 2398,1 |
| ВК-59 | 10 | 17,6 | 1305 | 2455,2 |
| ВК-60 | 10 | 17,6 | 1403 | 1764,7 |
| ВК-61 | 10 | 17,6 | 1232 | 1722,6 |
| ВК-47 | 10 | 17,6 | 850 | 1431,2 |
| ВК-46 | 10 | 17,6 | 1121 | 2729,1 |
| ВК-45 | 10 | 17,6 | 605 | 2438,9 |
| ВК-44 | 10 | 17,6 | 501 | 2316,2 |
| ВК-43 | 10 | 17,6 | 325 | 2082,7 |
| ВК-38 | 10 | 17,6 | 232 | 1947,0 |
| ВК-37 | 10 | 17,6 | 540 | 1173,1 |
| ВК-36 | 10 | 17,6 | 435 | 1059,5 |
| ВК-32 | 10 | 17,6 | 272 | 781,5 |
| ВК-31 | 10 | 17,6 | 222 | 673,3 |
| ВК-30 | 10 | 17,6 | 137 | 475,0 |
| ВК-29 | 10 | 17,7 | 99 | 381,5 |
| ВК-5 | 10 | 18,5 | 107 | 1069,7 |
| ВК-23 | 10 | 19,7 | 3595 | 1121,9 |
| ВК-24 | 10 | 19,7 | 4271 | 1201,6 |
| ВК-25 | 10 | 19,7 | 4927 | 1279,0 |
| ВК-26 | 10 | 19,7 | 7759 | 1594,2 |
| ВК-27 | 10 | 19,7 | 9574 | 1790,7 |
| ВК-28 | 10 | 19,7 | 12332 | 2089,3 |
| ВК-1 | 10 | 19,4 | 25 | 312,1 |
| ВК-39 | 10 | 17,6 | 256 | 1989,6 |
| ВК-40 | 10 | 17,6 | 276 | 2012,4 |
| ВК-41 | 10 | 17,6 | 316 | 2036,0 |
| ВК-42 | 10 | 17,6 | 473 | 2088,0 |
| ВК-9 | 10 | 17,8 | 159 | 1619,9 |
| ВК-21 | 10 | 19,7 | 1493 | 785,3 |
| ВК-35 | 10 | 17,6 | 332 | 897,7 |
| ВК-33 | 10 | 17,6 | 506 | 803,0 |
| ВК-34 | 10 | 17,6 | 738 | 820,1 |
| ВК-6 | 10 | 17,7 | 37 | 218,7 |

Таблица 3

Результаты гидравлического расчета по участкам

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м |  |  |  | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина 1 | К-1 | 134,9 | 0,1 | 1,954 | 7,03 | 0,326 |  |  |  | 1,61 | 0,2488 |
| К-1 | ВК-6 | 83,8 | 0,1 | 0,3942 | 1,42 | 2,014 |  |  |  | 16,02 | 0,0502 |
| ВК-8 | ВК-7 | 108,8 | 0,1 | -0,0268 | -0,1 | 0 |  |  |  | 0 | -0,0036 |
| ВК-8 | ВК-48 | 41,9 | 0,1 | 0,6904 | 2,49 | 0,014 |  |  |  | 0,22 | 0,0879 |
| ВК-48 | ВК-77 | 90,4 | 0,1 | 0,2121 | 0,76 | 0,002 |  |  |  | 0,01 | 0,027 |
| К-1 | ВК-18 | 146,1 | 0,1 | 0,0806 | 0,29 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0103 |
| ВК-18 | ул. Береговая 40 | 28,7 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0051 |
| ВК-18 | ВК-19 | 145,6 | 0,1 | 0,0707 | 0,25 | 0,001 |  |  |  | 0 | 0,009 |
| ВК-19 | ул. Береговая 46 | 27,2 | 0,05 | 0,0101 | 0,04 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0051 |
| ВК-19 | К-11 | 145,9 | 0,1 | 0,0606 | 0,22 | 0,001 |  |  |  | 0 | 0,0077 |
| ВК-20 | ул. Береговая 56 | 25,5 | 0,05 | 0,0058 | 0,02 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0029 |
| ВК-20 | ВК-21 | 139,1 | 0,1 | 0,0397 | 0,14 | 0,001 |  |  |  | 0 | 0,0051 |
| ВК-22 | ул. Береговая 64 | 31,8 | 0,05 | 0,0105 | 0,04 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0054 |
| К-1 | ВК-1 | 177,2 | 0,1 | 1,4644 | 5,27 | 0,244 |  |  |  | 0,92 | 0,1865 |
| ВК-2 | К-2 | 148,6 | 0,1 | 1,413 | 5,09 | 0,191 |  |  |  | 0,86 | 0,1799 |
| ул. Береговая 27 | ВК-1 | 33,1 | 0,05 | -0,0078 | -0,03 | 0 |  |  |  | 0,01 | -0,0039 |
| ВК-3 | К-3 | 148,7 | 0,1 | 1,3876 | 5 | 0,184 |  |  |  | 0,83 | 0,1767 |
| ВК-3 | ул. Береговая 18 | 30,1 | 0,05 | 0,0038 | 0,01 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0019 |
| ВК-4 | К-4 | 161,4 | 0,1 | 1,3802 | 4,97 | 0,198 |  |  |  | 0,82 | 0,1757 |
| ВК-3 | ул. Береговая 11 | 31,5 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0051 |
| ВК-77 | ВК-78 | 159,2 | 0,1 | 0,2121 | 0,76 | 0,003 |  |  |  | 0,01 | 0,027 |
| ВК-78 | ВК-79 | 141,4 | 0,1 | 0,2027 | 0,73 | 0,003 |  |  |  | 0,01 | 0,0258 |
| ВК-79 | К-32 | 126,1 | 0,1 | 0,1961 | 0,71 | 0,002 |  |  |  | 0,01 | 0,025 |
| К-32 | ВК-80 | 94,6 | 0,1 | 0,1805 | 0,65 | 0,002 |  |  |  | 0,01 | 0,023 |
| ул. Южная 11 | ВК-79 | 29,1 | 0,05 | -0,0066 | -0,02 | 0 |  |  |  | 0,01 | -0,0034 |
| ВК-80 | К-33 | 146,2 | 0,1 | 0,1805 | 0,65 | 0,003 |  |  |  | 0,01 | 0,023 |
| К-33 | К-34 | 141,5 | 0,1 | 0,1677 | 0,6 | 0,002 |  |  |  | 0,01 | 0,0214 |
| К-34 | ВК-81 | 76,6 | 0,1 | 0,155 | 0,56 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0197 |
| ВК-81 | ул. Южная 29 | 30,4 | 0,05 | 0,0097 | 0,03 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,005 |
| ВК-8 | ВК-9 | 125,3 | 0,1 | -1,1169 | -4,02 | 0,102 |  |  |  | 0,54 | -0,1422 |
| ВК-10 | ВК-12 | 96,0 | 0,1 | -1,2382 | -4,46 | 0,095 |  |  |  | 0,66 | -0,1577 |
| ВК-12 | ВК-13 | 90,2 | 0,1 | -1,2531 | -4,51 | 0,092 |  |  |  | 0,68 | -0,1596 |
| ВК-13 | ВК-14 | 28,0 | 0,1 | -1,3142 | -4,73 | 0,031 |  |  |  | 0,74 | -0,1673 |
| ул. Больничная 17 | ВК-12 | 25,7 | 0,05 | -0,0083 | -0,03 | 0 |  |  |  | 0,01 | -0,0042 |
| ВК-13 | ВК-15 | 77,1 | 0,1 | 0,0611 | 0,22 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0078 |
| ВК-15 | К-9 | 144,5 | 0,1 | 0,0493 | 0,18 | 0,001 |  |  |  | 0 | 0,0063 |
| К-9 | К-10 | 69,2 | 0,1 | 0,0148 | 0,05 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0019 |
| ВК-15 | ул. Лянинская 4 | 20,4 | 0,05 | 0,0118 | 0,04 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,006 |
| К-10 | ВК-16 | 67,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| К-9 | ВК-17 | 105,1 | 0,1 | 0,0015 | 0,01 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0002 |
| ВК-17 | ул. Заводская 17 | 30,0 | 0,05 | 0,0015 | 0,01 | 0 |  |  |  | 0 | 0,0008 |
| ВК-2 | ул. Береговая, 25 | 38,9 | 0,05 | 0,0339 | 0,12 | 0,002 |  |  |  | 0,04 | 0,0173 |
| ул. Заводская 6 | ВК-9 | 52,4 | 0,05 | -0,0192 | -0,07 | 0,002 |  |  |  | 0,02 | -0,0098 |
| ВК-10 | ВК-11 | 145,6 | 0,05 | 0,1 | 0,36 | 0,023 |  |  |  | 0,1 | 0,0509 |
| ВК-11 | дом ветеранов | 36,3 | 0,05 | 0,0373 | 0,13 | 0,002 |  |  |  | 0,04 | 0,019 |
| ВК-11 | Школа | 51,2 | 0,05 | 0,0627 | 0,23 | 0,005 |  |  |  | 0,07 | 0,0319 |
| ВК-14 | К-8 | 49,7 | 0,1 | -1,3175 | -4,74 | 0,056 |  |  |  | 0,75 | -0,1677 |
| ВК-81 | ВК-82 | 94,9 | 0,1 | 0,1453 | 0,52 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0185 |
| ВК-82 | ВК-83 | 66,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| ВК-82 | К-31 | 100,0 | 0,1 | 0,1453 | 0,52 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0185 |
| К-31 | ВК-76 | 49,5 | 0,1 | 0,1414 | 0,51 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,018 |
| ВК-76 | ул. Молодежная 24 | 26,2 | 0,05 | 0,0139 | 0,05 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0071 |
| ВК-76 | ВК-75 | 49,6 | 0,1 | 0,1275 | 0,46 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0162 |
| ВК-75 | ул. Молодежная 22 | 32,1 | 0,05 | 0,0115 | 0,04 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0058 |
| ВК-75 | ВК-74 | 63,2 | 0,1 | 0,116 | 0,42 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0148 |
| ВК-74 | ул. Молодежная 27 | 25,5 | 0,05 | 0,0081 | 0,03 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0041 |
| ВК-71 | ул. Молодежная 16 | 28,6 | 0,05 | 0,0174 | 0,06 | 0,001 |  |  |  | 0,02 | 0,0088 |
| ВК-74 | ВК-73 | 36,0 | 0,1 | 0,1079 | 0,39 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0137 |
| ВК-73 | ул. Молодежная 25 | 25,9 | 0,05 | 0,0142 | 0,05 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0073 |
| ВК-73 | ВК-72 | 45,0 | 0,1 | 0,0937 | 0,34 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0119 |
| ВК-72 | ул. Молодежная 23 | 27,2 | 0,05 | 0,0157 | 0,06 | 0,001 |  |  |  | 0,02 | 0,008 |
| ВК-70 | ул. Молодежная 14 | 43,6 | 0,05 | 0,0177 | 0,06 | 0,001 |  |  |  | 0,02 | 0,009 |
| ВК-72 | ВК-71 | 31,6 | 0,1 | 0,0779 | 0,28 | 0 |  |  |  | 0,01 | 0,0099 |
| ВК-71 | ул. Молодежная 21 | 25,9 | 0,05 | 0,0142 | 0,05 | 0,001 |  |  |  | 0,01 | 0,0073 |
| ВК-71 | ВК-70 | 33,3 | 0,1 | 0,0463 | 0,17 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0059 |
| ВК-70 | ул. Молодежная 19 | 22,7 | 0,05 | 0,0174 | 0,06 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,0088 |
| ВК-69 | ул. Молодежная 12 | 33,8 | 0,05 | 0,0131 | 0,05 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | 0,0067 |
| ВК-70 | ВК-69 | 39,1 | 0,1 | 0,0113 | 0,04 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0014 |
| ВК-69 | ВК-68 | 24,0 | 0,1 | -0,0165 | -0,06 | 0 | 0 |  |  |  | -0,0021 |
| ВК-69 | ул. Молодежная 17 | 18,3 | 0,05 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0,02 |  |  |  | 0,0075 |
| ВК-68 | ВК-67 | 51,2 | 0,1 | -0,0308 | -0,11 | 0 | 0 |  |  |  | -0,0039 |
| ВК-67 | ул. Молодежная 8 | 33,5 | 0,05 | 0,009 | 0,03 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0046 |
| ВК-67 | ВК-66 | 87,2 | 0,1 | -0,0533 | -0,19 | 0 | 0 |  |  |  | -0,0068 |
| ВК-66 | К-30 | 78,4 | 0,1 | -0,0832 | -0,3 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | -0,0106 |
| К-30 | ВК-65 | 28,9 | 0,1 | -0,138 | -0,5 | 0 | 0,01 |  |  |  | -0,0176 |
| ВК-65 | ул. Молодежная 7 | 24,0 | 0,05 | 0,0112 | 0,04 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0057 |
| ВК-65 | ВК-64 | 36,3 | 0,1 | -0,1492 | -0,54 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | -0,019 |
| ВК-64 | ул. Молодежная 5 | 21,0 | 0,05 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0,02 |  |  |  | 0,0075 |
| ВК-64 | ВК-63 | 49,9 | 0,1 | -0,1639 | -0,59 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | -0,0209 |
| ВК-63 | ул. Молодежная 3 | 25,7 | 0,05 | 0,0205 | 0,07 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,0104 |
| ВК-63 | ВК-62 | 42,4 | 0,1 | -0,1844 | -0,66 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | -0,0235 |
| ВК-62 | ул. Молодежная 1 | 19,6 | 0,05 | 0,0035 | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0018 |
| ВК-62 | ВК-54 | 31,4 | 0,1 | -0,1879 | -0,68 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | -0,0239 |
| ВК-54 | ВК-53 | 73,9 | 0,1 | -0,2761 | -0,99 | 0,002 | 0,02 |  |  |  | -0,0352 |
| ВК-53 | ул. Коммунальная 7 | 17,6 | 0,05 | 0,1235 | 0,44 | 0,003 | 0,13 |  |  |  | 0,0629 |
| ВК-53 | ул. Коммунальная 4 | 29,0 | 0,5 | 0,0622 | 0,22 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0003 |
| ВК-53 | ВК-52 | 82,7 | 0,1 | -0,4618 | -1,66 | 0,008 | 0,07 |  |  |  | -0,0588 |
| ВК-40 | ул. Коммунальная 5 | 27,0 | 0,05 | 0,0807 | 0,29 | 0,003 | 0,08 |  |  |  | 0,0411 |
| ВК-52 | ВК-51 | 46,2 | 0,1 | -0,4618 | -1,66 | 0,005 | 0,07 |  |  |  | -0,0588 |
| ул. Коммунальная 3 | ВК-41 | 35,0 | 0,05 | -0,0316 | -0,11 | 0,002 | 0,03 |  |  |  | -0,0161 |
| ВК-51 | ВК-50 | 59,2 | 0,13 | -0,4618 | -1,66 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | -0,0348 |
| ВК-42 | ул. Коммунальная 1 | 25,9 | 0,05 | 0,0417 | 0,15 | 0,002 | 0,04 |  |  |  | 0,0212 |
| ВК-50 | ВК-49 | 78,8 | 0,13 | -0,4783 | -1,72 | 0,002 | 0,02 |  |  |  | -0,036 |
| ВК-48 | ВК-49 | 34,5 | 0,13 | 0,4783 | 1,72 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,036 |
| ВК-54 | ВК-55 | 27,0 | 0,13 | 0,0883 | 0,32 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0066 |
| ВК-55 | ул. Коммунальная 9 | 26,6 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0004 |
| ВК-55 | ВК-56 | 57,1 | 0,13 | 0,0874 | 0,31 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0066 |
| ВК-56 | ул. Коммунальная 8 | 25,6 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0034 |
| ВК-56 | ВК-57 | 36,0 | 0,13 | 0,0808 | 0,29 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0061 |
| ВК-57 | ул. Коммунальная 10 | 21,5 | 0,05 | 0,0193 | 0,07 | 0,001 |  |  | 0,02 |  | 0,0098 |
| ВК-57 | ВК-58 | 115,8 | 0,13 | 0,0615 | 0,22 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0046 |
| ВК-58 | ул. Коммунальная 21 | 30,6 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,0034 |
| ВК-58 | ул. Коммунальная 16 | 25,9 | 0,05 | 0,0177 | 0,06 | 0,001 |  |  | 0,02 |  | 0,009 |
| ВК-58 | ВК-59 | 57,1 | 0,1 | 0,0306 | 0,11 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0039 |
| ВК-58 | ул. Коммунальная 23а | 27,7 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,0034 |
| ВК-59 | К-27 | 108,1 | 0,1 | 0,0268 | 0,1 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0034 |
| ВК-60 | ул. Коммунальная 22 | 30,1 | 0,05 | 0,0097 | 0,03 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,005 |
| К-27 | ВК-60 | 72,0 | 0,1 | -0,0146 | -0,05 | 0 |  |  | 0 |  | -0,0019 |
| ул. Коммунальная 26 | ВК-61 | 21,1 | 0,05 | -0,0207 | -0,07 | 0,001 |  |  | 0,02 |  | -0,0106 |
| ВК-60 | ВК-61 | 42,0 | 0,1 | -0,032 | -0,12 | 0 |  |  | 0 |  | -0,0041 |
| ВК-60 | ул. Коммунальная 33 | 37,6 | 0,05 | 0,0078 | 0,03 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,0039 |
| ВК-61 | К-28 | 66,1 | 0,1 | -0,0528 | -0,19 | 0 |  |  | 0 |  | -0,0067 |
| К-28 | К-31 | 171,9 | 0,1 | 0,0371 | 0,13 | 0,001 |  |  | 0 |  | 0,0047 |
| К-28 | ВК-47 | 225,4 | 0,1 | -0,1355 | -0,49 | 0,003 |  |  | 0,01 |  | -0,0172 |
| ВК-47 | ВК-46 | 34,7 | 0,1 | -0,0311 | -0,11 | 0 |  |  | 0 |  | -0,004 |
| ВК-46 | ул. Чапаева 43 | 22,3 | 0,05 | 0,0111 | 0,04 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,0057 |
| ВК-46 | К-26 | 93,9 | 0,1 | -0,0422 | -0,15 | 0 |  |  | 0 |  | -0,0056 |
| К-26 | К-25 | 94,8 | 0,1 | -0,0882 | -0,32 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0112 |
| К-25 | ВК-45 | 101,5 | 0,1 | -0,14 | -0,5 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0178 |
| ВК-45 | ВК-44 | 122,7 | 0,1 | -0,1542 | -0,56 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,0196 |
| ВК-44 | К-24 | 126,3 | 0,1 | -0,1674 | -0,6 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,0213 |
| К-24 | ВК-43 | 107,1 | 0,1 | -0,1809 | -0,65 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,023 |
| ВК-43 | К-23 | 99,6 | 0,1 | -0,1884 | -0,68 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,024 |
| К-23 | ВК-38 | 36,2 | 0,1 | -0,2011 | -0,72 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0256 |
| ВК-38 | ул. Чапаева 7 | 30,0 | 0,05 | 0,0097 | 0,03 | 0 |  |  | 0,01 |  | 0,005 |
| ВК-50 | Детский сад | 76,0 | 0,05 | 0,0165 | 0,06 | 0,002 |  |  | 0,02 |  | 0,0084 |
| ВК-38 | К-22 | 113,1 | 0,1 | -0,4342 | -1,56 | 0,01 |  |  | 0,06 |  | -0,0553 |
| ВК-47 | К-21 | 201,0 | 0,1 | -0,1044 | -0,38 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,0133 |
| К-21 | ВК-37 | 57,1 | 0,1 | -0,13 | -0,47 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0166 |
| ВК-37 | ВК-36 | 113,5 | 0,1 | -0,1416 | -0,51 | 0,002 |  |  | 0,01 |  | -0,018 |
| ВК-36 | К-20 | 38,2 | 0,1 | -0,1605 | -0,58 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0204 |
| ул. М.Горького 35 | ВК-37 | 29,5 | 0,05 | -0,0078 | -0,03 | 0 |  |  | 0,01 |  | -0,0039 |
| К-20 | К-19 | 37,6 | 0,1 | -0,2099 | -0,76 | 0,001 |  |  | 0,01 |  | -0,0267 |
| ВК-36 | ул. М. Горького 33 | 30,9 | 0,05 | 0,0189 | 0,07 | 0,001 |  |  | 0,02 |  | 0,0096 |
| ВК-37 | ул. М. Горького 30 | 32,1 | 0,05 | 0,0038 | 0,01 | 0 |  |  | 0 |  | 0,0019 |
| К-19 | ВК-35 | 86,0 | 0,1 | -0,2336 | -0,84 | 0,002 |  |  | 0,02 |  | -0,0297 |
| К-18 | ВК-32 | 90,4 | 0,1 | -0,2529 | -0,91 | 0,002 |  | 0,02 |  |  | -0,0322 |
| ВК-33 | ул. М. Горького 19 | 24,7 | 0,05 | 0,0078 | 0,03 | 0 |  | 0,01 |  |  | 0,0039 |
| ВК-32 | К-17 | 43,8 | 0,1 | -0,2749 | -0,99 | 0,001 |  | 0,02 |  |  | -0,035 |
| ВК-33 | ул. М. Горького 17 | 30,1 | 0,05 | 0,0038 | 0,01 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0019 |
| ВК-34 | ул. М. Горького 16 | 33,9 | 0,05 | 0,0027 | 0,01 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0014 |
| К-17 | ВК-31 | 64,4 | 0,1 | -0,283 | -1,02 | 0,002 |  | 0,02 |  |  | -0,036 |
| ВК-31 | ул. М.Горького 13 | 35,8 | 0,05 | 0,0116 | 0,04 | 0,001 |  | 0,01 |  |  | 0,0059 |
| ВК-34 | ул. М. Горького 14 | 31,5 | 0,05 | 0,0078 | 0,03 | 0 |  | 0,01 |  |  | 0,0039 |
| ВК-31 | К-16 | 127,8 | 0,1 | -0,2945 | -1,06 | 0,005 |  | 0,02 |  |  | -0,0375 |
| ВК-30 | ул. М.Горького 7 | 31,6 | 0,05 | 0,0124 | 0,04 | 0,001 |  | 0,01 |  |  | 0,0063 |
| ВК-30 | ВК-29 | 93,5 | 0,1 | -0,3239 | -1,17 | 0,004 |  | 0,03 |  |  | -0,0412 |
| ВК-29 | ул. М. Горького 3 | 25,7 | 0,05 | 0,0069 | 0,02 | 0 |  | 0,01 |  |  | 0,0035 |
| ВК-29 | ул. М. Горького 4 | 26,2 | 0,05 | 0,0025 | 0,01 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0013 |
| ВК-29 | ВК-7 | 116,9 | 0,1 | -0,3334 | -1,2 | 0,006 |  | 0,03 |  |  | -0,0425 |
| ВК-1 | ул. Береговая 36 | 51,8 | 0,05 | 0,0097 | 0,03 | 0,001 |  | 0,01 |  |  | 0,005 |
| ВК-14 | Больница | 23,3 | 0,5 | 0,0032 | 0,01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| К-4 | ВК-5 | 81,9 | 0,1 | 0,547 | 1,97 | 0,012 |  | 0,1 |  |  | 0,0696 |
| ВК-5 | К-5 | 163,9 | 0,1 | 0,5404 | 1,95 | 0,025 |  | 0,1 |  |  | 0,0716 |
| ВК-22 | К-12 | 116,2 | 0,1 | 0,0226 | 0,08 | 0 |  | 0 |  |  | 0,003 |
| К-12 | ВК-23 | 132,4 | 0,1 | 0,0148 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,002 |
| ВК-23 | ВК-24 | 79,7 | 0,1 | 0,0148 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,002 |
| ВК-24 | ВК-25 | 77,4 | 0,1 | 0,0148 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,002 |
| ВК-25 | К-13 | 104,4 | 0,1 | 0,0148 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,002 |
| К-13 | ВК-26 | 210,9 | 0,1 | 0,0136 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0018 |
| ВК-26 | ВК-27 | 196,5 | 0,1 | 0,0136 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0018 |
| ВК-27 | ВК-28 | 298,6 | 0,1 | 0,0136 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0018 |
| ВК-28 | К-14 | 44,8 | 0,1 | 0,0136 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0018 |
| К-14 | К-15 | 105,0 | 0,1 | 0,0132 | 0,05 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0017 |
| К-2 | ВК-3 | 117,7 | 0,1 | 1,4014 | 5,04 | 0,214 |  | 1,21 |  |  | 0,1858 |
| К-8 | К-7 | 156,5 | 0,1 | -1,3307 | -4,79 | 0,257 |  | 1,09 |  |  | -0,1764 |
| К-7 | К-4 | 143,8 | 0,1 | -0,827 | -2,98 | 0,093 |  | 0,43 |  |  | -0,1096 |
| К-7 | К-6 | 264,6 | 0,1 | -0,5304 | -1,91 | 0,039 |  | 0,1 |  |  | -0,0703 |
| К-6 | К-5 | 110,5 | 0,1 | -0,5308 | -1,91 | 0,016 |  | 0,1 |  |  | -0,0704 |
| ВК-1 | ВК-2 | 28,2 | 0,1 | 1,4469 | 5,21 | 0,055 |  | 1,29 |  |  | 0,1918 |
| ВК-38 | ВК-39 | 42,6 | 0,1 | 0,2234 | 0,8 | 0,001 |  | 0,02 |  |  | 0,0296 |
| ВК-39 | Котельная | 47,3 | 0,1 | 0,0694 | 0,25 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0092 |
| ВК-39 | ВК-40 | 22,8 | 0,1 | 0,1539 | 0,55 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0196 |
| ВК-40 | ВК-41 | 23,6 | 0,1 | 0,0733 | 0,26 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0097 |
| ВК-41 | ВК-42 | 52,0 | 0,1 | 0,0417 | 0,15 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0055 |
| ВК-9 | ВК-10 | 67,8 | 0,1 | -1,1361 | -4,09 | 0,082 | 0,8 |  |  |  | -0,1506 |
| ВК-21 | ВК-22 | 88,0 | 0,1 | 0,0331 | 0,12 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0044 |
| К-11 | ВК-20 | 73,7 | 0,1 | 0,0455 | 0,16 | 0 | 0 |  |  |  | 0,006 |
| К-3 | ВК-4 | 71,0 | 0,1 | 1,3802 | 4,97 | 0,125 | 1,17 |  |  |  | 0,183 |
| ВК-35 | К-18 | 25,7 | 0,1 | -0,2451 | -0,88 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | -0,0325 |
| ВК-32 | ВК-33 | 21,5 | 0,1 | 0,0116 | 0,04 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0015 |
| ВК-32 | ВК-34 | 38,6 | 0,1 | 0,0104 | 0,04 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0014 |
| К-16 | ВК-30 | 70,5 | 0,1 | -0,3116 | -1,12 | 0,003 | 0,03 |  |  |  | -0,0413 |
| К-22 | ВК-8 | 88,7 | 0,1 | -0,4534 | -1,63 | 0,01 | 0,07 |  |  |  | -0,0601 |
| К-29 | К-28 | 45,9 | 0,1 | -0,0201 | -0,07 | 0 | 0 |  |  |  | -0,0026 |
| ВК-67 | ул. Молодежная, 13 | 10,0 | 0,05 | 0,0135 | 0,05 | 0 | 0,02 |  |  |  | 0,0075 |
| ВК-66 | ул. Молодежная, 13 | 25,0 | 0,05 | 0,0121 | 0,04 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | 0,0067 |
| ВК-66 | ул. Молодежная, 6 | 25,0 | 0,05 | 0,0178 | 0,06 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,009 |
| ВК-68 | ул. Молодежная, 12 | 25,0 | 0,05 | 0,0143 | 0,05 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,0079 |
| ВК-12 | ул. Больничная ,15 | 25,0 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0036 |
| ВК-10 | ул. Больничная, 21 | 25,0 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0011 |
| К-9 | ул. Лянинская, 14 | 25,0 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0036 |
| ВК-78 | ул. Южная, 6 | 25,0 | 0,05 | 0,0024 | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0013 |
| ВК-78 | ул. Южная, 5 | 25,0 | 0,05 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0039 |
| ВК-6 | ВК-7 | 45,9 | 0,1 | 0,3603 | 1,3 | 0,003 | 0,04 |  |  |  | 0,0478 |
| ВК-6 | ул. Заводская, 2 | 25,0 | 0,05 | 0,034 | 0,12 | 0,002 | 0,04 |  |  |  | 0,0188 |
| ВК-59 | ул. Коммунальная 18 | 25,0 | 0,05 | 0,0039 | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  | 0,0021 |
| ВК-45 | ул. Чапаева, 16 | 25,0 | 0,05 | 0,0143 | 0,05 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,0079 |
| ВК-44 | ул. Чапаева, 14 | 25,0 | 0,05 | 0,0131 | 0,05 | 0,001 | 0,02 |  |  |  | 0,0073 |
| ВК-43 | ул. Чапаева, 15 | 25,0 | 0,05 | 0,0074 | 0,03 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0041 |
| ВК-35 | ул. М. Горького 118 | 25,0 | 0,05 | 0,0116 | 0,04 | 0,001 | 0,01 |  |  |  | 0,0064 |
| ВК-5 | ул. Береговая, 12 | 25,0 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0036 |
| ВК-21 | ул. Береговая, 58 | 25,0 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0,01 |  |  |  | 0,0036 |