ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

1.1	Технико-экономические показатели муниципального образования	3

1.2	Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	6

1.3 Характеристика населенного пункта	7

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

2.1 Основные сведения о ссистеме теплоснабжения	7

2.2 Безхозные объекты	8

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

3.1 Жилищное строительство	8

3.2 Теплоснабжение	9

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения	10

3.2.2 Температурный график тепловой сети	12

3.2.3 Источники теплоснабжения	13

3.2.4 Схема и система теплоснабжения (см. приложение A)	16

3.2.5 Перечень мероприятий по капитальному ремонту и модернизации системы теплоснабжения в  селе Верх-Урюм

3.2.6 Проектные решения	16

4. Приложение 1. Температурный график ……………………………...……...18

5. Приложение 2. Схема теплоснабжения………...…………………………..19

6. Приложение 3. Копия технического задания выданного на разработку схемы теплоснабжения …………………………………………………………….……20

### ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и тепловую мощность, теплоснабжение наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Звдвинского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией Верх-Урюмского сельсовета Звдвинского района Новосибирской области.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения села Верх-Урюм.

### СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Технико-экономические показатели муниципального образования

Технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.

Таблица 1. -  Технико-экономические показатели муниципального образования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2025 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | Га | 40541 | 40541 | 40541 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов (всего) | Га | 457 | 305,7 | 305,7 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 34338 | 34453,2 | 34453,2 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 148 | 184,1 | 184,1 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | Га | 4670 | 4670 | 4670 |
| 1.7 | Земли водного фонда | Га | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Земли запаса | Га | 928 | 928 | 928 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 979 | 917 | 882 |
| 2.2 | Естественный прирост | чел. | -8 |  |  |
| 2.3 | Миграционный прирост | чел. | 1 |  |  |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | Единиц |  |  |  |
|  | 500-1000 | Единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | менее 300 | Единиц | 2 | 1 | 1 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/Га | 0,024 | 0,023 | 0,023 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | -дети до 16 лет | чел. | 182 | 170 | 164 |
|  | -население в трудоспособном возрасте | чел. | 573 | 537 | 516 |
|  | -старше трудоспособного возраста | чел. | 231 | 216 | 208 |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 281 | 263 | 250 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельское хозяйство | чел. | 153 | 143 | 136 |
|  | - лесное хозяйство | чел. | 6 | 6 | 5 |
|  | -транспорт и связь | чел. | 6 | 6 | 5 |
|  | - здравоохранение | чел. | 18 | 17 | 16 |
|  | - образование | чел. | 28 | 26 | 25 |
|  | - государственное и муниципальное управление | чел. | 7 | 7 | 6 |
|  | - прочие отрасли производством ЖКУ | чел. | 11 | 10 | 10 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | 24,64 | 39,4 | 53,2 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | кв. м. общей площади | 21500 | 21500 | 21500 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 21,98 | 22,6 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 2/120 | 2/120 | 2/120 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 1/35 | 1/55 | 1/55 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | Ед./коек | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Амбулаторно-врачебные учреждения | Ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 2/300 | 2/300 | 2/300 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 1/128 | 1/128 | 1/128 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект | 0/0 | 3/4500 | 5/7500 |
| 5.4 | Объекты торгового назначения | Объект/ площадь | 5/335 | 6/400 | 6/400 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - автомобильной с твердым покрытием | км/тыс. Га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Всего | км | 61,374 | 61,374 | 61,374 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межмуниципального значения | км | 61,374 | 61,374 | 61,374 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. кВт. Ч. /в год | 930,05 | 871,15 | 837,9 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Теплопотребление населением | Гкал/год | 2471,0 | 2392,4 | 2342,6 |
|  | Протяженность сетей всего | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление населением | тыс. м3/год | 11,7 | 25,1 | 32,2 |
| 7.4 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 2 | 2 | 2 |

### Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Местность, на которой располагается Верх-Урюмский сельсовет равнинная лесостепная, высота над уровнем моря 111 м. Рельеф слегка всхолмлённый, высота 100-150 м над уровнем моря. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы.

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского района относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Верх-Урюмского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3. Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут. По суммарному модулю прогнозных ресурсов пресных и маломинерализованных (до 1.5 г/л) подземных вод (на I кв. площади) выделяются 3 гидрогеологических района, с разными условиями централизованного водоснабжения. На большей территории Верх-Урюмского сельсовета условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; модули ресурсов соответственно составляют 1-2 и 0,5-1 л/(с* км2), возможная производительность водозаборов групп скважин за счет подземных вод атлымской свиты или меловых отложений - до 30-35 тыс.м3/сут.

### 1.3 Характеристика населенного пункта

Село Верх-Урюм.

Населенный пункт является центром муниципального образования Верх-Урюмского сельсовет Здвинского района Новосибирской области.

Численность населения по данным на 01.01.2014 г.  Составляла 840  человек.

Жилой фонд представлен  усадебной застройкой и многоквартирными домами   с количеством квартир две и более. Количество жилых домов - 191, в том числе - 75 дома с количеством квартир две и более.

В населенном пункте расположены:

- общественные здания: школа, детский сад, дом культуры,  участковая больница, контора ОАО «Урюмское», магазины -4, почта России, Сберкасса.

- производственные предприятия:  ОАО «Урюмское»

### 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 2.1 Основные сведения о ссистеме теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения к системе централизованного теплоснабжения подключены 23 объекта и 17 из них относятся к жилому фонду поселения.

Таблица 2 - Сведения о существующей системе теплоснабжения с. Верх-Урюм

| Населенный пункт с. Верх-Урюм |  |
| --- | --- |
| Расположение | с.Верх-Урюм, ул.Коммунальная 1 а |
| Срок эксплуатации | 40 лет |
| Вид топлива | Уголь |
| Потребление основного топлива, т. м3/год | 1000 |
| Тип котлов | водогрейный |
| Марка котлов | КВр- 1,2; КВр - 1,2; Факел КВр – 1,1 |
| Год установки | 2004 2004 2009 |
| Фактический износ | 88,7 % 100% 14% |
| Производительность номинальная | 2,5 |
| Производительность фактическая | 0,6 |
| Напор | 2,7кг\см |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,5 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,6 |
| Полезный отпуск за год всего, Гкал/ч | 2483 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника, Гкал/ч | 0,08 |
| Количество отказов и ремонтов за последние 3 года |  |
| Трубопровод теплоснабжения |  |
| Вид прокладки | Надземный, подземный, канальный |
| Запитан по схеме | тупиковая |
| Общая протяженность, м | 1500 |
| Диаметр труб, мм | 150, 100, 76 |
| Материал труб | сталь |
| Год укладки | 1974 |
| Фактический износ | 100% |
| Изоляция труб | Мин. вата |
| Толщина, мм | 4 |
| Год укладки | Мин.вата 1974 |
| Фактический износ | 100% |
| Запорная арматура |  |
| Год установки | 1974 |
| Фактический износ | 100% |
| Вводы в нежилой фонд | Здание конторы ОАО «Урюмское» |
|  | Здание клуба |
|  | Здание гаража сельсовета |
|  | Здание школы |
|  | Здание детского сада |
|  | Здание гаража школы |
| Кол-во вводов в нежилой фонд | 6 |
| Вводы в жилой фонд | Ул.Коммунальная д 1 |
|  | Ул.Коммунальная д 3 |
|  | Ул.Коммунальная д 4 |
|  | Ул.Коммунальная д 5 |
|  | Ул.Коммунальная д 7 |
|  | Ул.Коммунальная д 10 |
|  | Ул.Коммунальная д 12 |
|  | Ул.Коммунальная д 16 |
|  | Ул.Коммунальная д 19 |
|  | Ул.Больничная д 18 |
|  | Ул.Больничная д 21 а |
|  | Ул.Молодежная д 3 |
|  | Ул.Молодежная д 5 |
|  | Ул.Молодежная д 7 |
|  | Ул.Чапаева д 7 |
|  | Ул.М.Горького д 4 |
|  | Ул.М.Горького д 3 |
| Кол-во вводов в жилой фонд | 17 |
| Температурный график | 70/64 |

### Для производства тепловой энергии в с. Верх-Урюм используется твердое топливо (каменный уголь) 1000 м3/год . Твердое топливо сжигается в котельных агрегатах КВр-1.2 2 шт. и КВр 1,1. Аббоненты подсоеденнены по тупиковой схеме. Основная ветвь тепловой сети выполнена из стальных труб dy=150 мм.

### 2.2 Безхозные объекты

В  МО  Верх-Урюмского сельсовет Здвинского района Новосибирской области безхозных объектов нет.

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

### 3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Верх-Урюмского сельсовет Здвинского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

### 3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация). Теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится:

разработка графиков отпуска теплоты;

определение расчетных расходов сетевой воды;

определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей;

гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей;

разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях;

выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения;

разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

### 3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения

Определение тепловых потоков на отопление абонентов.

Расчет тепловых потери производится согласно нормативной документации

СП124-13330-2012 «Тепловые сети».

Максимальные тепловые потоки на отопление Qomax, общественных и производственных зданий следует принимать при проектировании тепловых сетей по соответствующим проектам. Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяются:

Максимальный тепловой поток на отопление по абонентам:

- общественных зданий:

для любых зданий при известных наружных объемах:

где , - удельный показатель теплового потока на отопление,

V- объем здания,

- поправочный коэффициент к величине

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0.25;

-общая площадь отапливаемых помещений в жилом квартале, , рассчитываемая по формуле:

,

здесь - количество жителей в квартале, рассчитываемое, как , здесь - площадь рассчитываемого квартала, , - плотность населения в рассчитываемом квартале, ;

- общая площадь жилого здания, отводимая на одного человека, .

Информация о расчетных значениях мощности тепловой сети по абонентам (см. приложение 2).

Расчетный расход сетевой воды, кг/ч, для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления по формуле:

Расчетный расход сетевой воды на отопление:

G- расход сетевой воды,

Q-тепловая нагрузка,

С-теплоемкость,

Т1-Т2- температура теплоносителя.

Таблица 3 - Тепловой расчет схемы теплоснабжения с. Верх-Урюм

| Наименование, адрес | Qгод, Гкал/год | Qчас, Гкал/час | G, кг/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом, ул. Больничная, 18 | 58,20 | 0,008537 | 1422,913 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 7 | 294,70 | 0,04323 | 7205,027 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 4 | 302,00 | 0,044301 | 7383,502 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 5 | 356,10 | 0,052237 | 8706,176 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 10 | 62,20 | 0,009124 | 1520,708 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 12 | 22,00 | 0,003227 | 537,871 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 16 | 54,30 | 0,007965 | 1327,563 |
| Жилой дом, ул. Молодежная, 3 | 51,80 | 0,007599 | 1266,442 |
| Жилой дом, ул. Молодежная, 5 | 52,90 | 0,00776 | 1293,335 |
| Жилой дом, ул. Молодежная, 7 | 27,40 | 0,004019 | 669,8939 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 19 | 22,90 | 0,003359 | 559,8748 |
| Жилой дом, ул. Чапаева, 7 | 23,20 | 0,003403 | 567,2094 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 3 | 105,70 | 0,015505 | 2584,226 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 1 | 105,70 | 0,015505 | 2584,226 |
| Жилой дом, ул. Больничная, 21а | 16,80 | 0,002464 | 410,7379 |
| Жилой дом, ул. М. Горького, 3 | 18,20 | 0,00267 | 444,966 |
| Жилой дом, ул. М. Горького, 4 | 18,10 | 0,002655 | 442,5211 |
| Жилой дом, ул. Коммунальная, 8 | 26,00 | 0,003814 | 635,6657 |
| Школа, Лянинская, 1 | 339,00 | 0,049729 | 8288,103 |
| Школьный гараж | 26,30 | 0,003858 | 643,0003 |
| Детский сад, ул. Коммунальная, 2 | 261,30 | 0,038331 | 6388,441 |
| Административное здание, ул. Коммунальная, 9 | 112,6 | 0,016518 | 2752,922 |
| Дом культуры, ул. Больничная, 19 | 147,7 | 0,021666 | 3611,07 |
| Магазин,ул. Заводская, 4 | 27,6 | 0,004049 | 674,7836 |
| Столовая, ул. Молодежная, 1 | 67,3 | 0,009872 | 1645,396 |
| Итого | 2600,00 | 0,381399 | 63566,57 |

### 3.2.2 Температурный график тепловой сети

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете температурного графика.

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха.

В отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя потребителям.

Температурный график отопления - нормальный температурный график контуров отопительных сетевых трубопроводов, работающих исключительно на отопительную нагрузку и регулируемых централизованно.

Результаты расчета температурного графика тепловой сети сводятся в таблицу, задающую температурные режимы в узловых точках трубопровода в зависимости от Tнв (см. табл. 4).

Таблица 4 - График температурного режима котельной МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»

| Т | Тп | То |
| --- | --- | --- |
| 5 | 40 | 34 |
| 0 | 40 | 34 |
| -5 | 42 | 36 |
| -10 | 48 | 42 |
| -15 | 54 | 48 |
| -20 | 58 | 52 |
| -25 | 62 | 56 |
| -30 | 66 | 60 |
| -35 | 70 | 64 |

Т – температура наружного воздуха, оС

Тп – температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС

То – температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС

### 3.2.3 Источники теплоснабжения

Источником теплоснабжения села Верх-Урюм является котельная на твердом топливе (уголь).

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию  горячей воды. Основные элементы котельной установки — котел, топка, питательные и тягодутьевые устройства, устройства топливоподачи и автоматического регулирования и др.

Котел — это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого  в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газ воздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают теплоту воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления - золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют  водогрейными котлами, как правило, большей тепло производительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специальных зданиях.

В котельной МУП ЖКХ «Верх-Урюмское» используются следующие марки котельных агрегатов КВр-1,2 и КВр- 1,1.

Данные котельные агрегаты имеют следующие характеристики

Угольный водогрейный котел КВр-1,1 тепловой мощностью 1,1 Гкал/ч (1,25 МВт) в газ плотном исполнении в легкой обмуровке, предназначен для выработки тепловой энергии для систем теплоснабжения зданий и сооружений.

##### Таблица 5 - Технические характеристики водогрейного котла КВр-1,1

| Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла | Гкал/ч (МВт) | 1,1 (1,25) |
| Отапливаемая площадь при высоте 3 м | м2 | 11000 |
| Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 44,0 |
| Номинальное давление воды | МПа (кгс/см2) | 0,588 (6,0) |
| Температура воды |  |  |
| на входе | °С | 70 (80) |
| на выходе | °С | 95 (105) |
| Гидравлическое сопротивление | МПа (кгс/см2) | Не более 0,093 (0,95) |
| Площадь поверхности нагрева котла |  |  |
| радиационная | м2 | 10,8 |
| конвективная | м2 | 29,5 |
| Водяной объем | м3 | 0,93 |
| Топливо (проектное) | Каменный уголь |  |
| Топливо (резервное) | Бурый уголь |  |
| К.П.Д. котла на проектном топливе (Каменный уголь) | % | 84,0 |
| К.П.Д. котла на проектном топливе (Бурый уголь) | % | 81,2 |
| Температура уходящих газов (Каменный уголь) | °С | 172 |
| Температура уходящих газов (Бурый уголь) | °С | 178 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 470 |
| Расход топлива (Каменный уголь) | кг/ч | 250 |
| Расход топлива (Бурый уголь) | кг/ч | 499 |
| Габариты котла в изоляции: |  |  |
| Длина | мм | 2570 |
| Ширина | мм | 1320 |
| Высота | мм | 2210 |
| Масса котла | кг | 2300 |
| Срок службы | лет | Не менее 10 |

##### Таблица 6 - Технические характеристики водогрейного котла КВр-1,2

| Мощность, МВт / Гкал/ч | 1,16/1,0 |
| --- | --- |
| Вид используемого топлива | уголь |
| Расход топлива*, кг/ч | 207 |
| Вода, температура на входе, °С | 70 |
| Вода, температура на выходе, °С | 95 |
| Проектный КПД, % | 82 |
| Давление воды на входе в котёл, МПа (кг/см2) | 0,6 |
| Расход теплоносителя в ед.времени, м3 /ч | 40 |
| Гидравлическое сопротивление теплоносителю, (кг/см2), не более | 0,5 |
| Объём теплоносителя в котле, м3 | 0,75 |
| Разряжение в топке, Па | 30-50 |
| Сопротивление в газовом тракте, Па | 367 |
| Температура газов на выходе, °С, не более | 200 |
| Масса котельной установки, кг не более | 2650 |

Таблица 7 - Общий анализ теплоснабжения населения

| Населенный пункт | Напор | Производитель ность | Максимальный диаметр теплосети | Протяженность трассы теплосети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Урюм |  | 2.5 | 150 мм | 1500 м |

Исходя из Генерального плана Муниципального образования Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в перспективе развития до 2032 года планируется размещение следующих объектов на территории с. Верх –Урюм:

| Объект | Срок реализации |
| --- | --- |
| Открытие дошкольных групп | 2012-2025 |
| Кирпичный завод | 2025-2032 |
| Мини-завод переработки мяса | 2025-2032 |
| Цех по переработке рыбы | 2025-2032 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс | 2025-2032 |

Исходя из теплового расчета тепловая нагрузка за отопительный период составляет 0,38 Гкал/час. Из технических характеристик котельных агрегатов общая теплопроизводительность составляет 3,2 Гкал/час. Анализ полученных данных показал, что тепловая схема имеет достаточный уровень запаса мощности, что  позволит штатно функционировать системе теплоснабжения поселения в перспективе развития согласно генеральному плану МО. В связи с этим основным направлением деятельности является реконструкция тепловых сетей, обслуживание и капитальный ремонт  котельного оборудования производимый согласно технической документации.

### 3.2.4 Схема системы теплоснабжения

### (см. приложение 2)

3.2.5 Перечень мероприятий по капитальному ремонту и модернизации системы теплоснабжения в  селе Верх-Урюм

Таблица 8

| №№ п/п | Мероприятие | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановое техническое обслуживание котельного оборудования (сроки проведения согласно технической документации) | с 2015 года | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей | с 2015 по 2025 год |  |
| 3 | Капитальный ремонт котельной | 2020 год |  |
| 4 | Приведение в нормативное состояние имеющихся тепловых камер, запорной и регулирующей арматуры. | с 2015 по 2020 год |  |
| 5 | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности необходима установка приборов учета энергоресурсов. | с 2016 по 2030 год | Создание системы учета тепловой энергии |

### 3.2.6 Проектные решения

В Верх-Урюмском сельсовете Здвинского района НСО  проектными решениями на расчетный срок сохраняется существующая система теплоснабжения.

Для сохранения имеющегося источника тепла необходимо выполнять следующие мероприятия:

- Трубопроводы тепловых сетей должны подвергаться  следующим видам технического освидетельствования: наружному осмотру и гидравлическому испытанию.

Ежегодный наружный осмотр в процессе работы трубопроводов тепловых сетей, проложенных в доступных для осмотра местах, должен производиться без снятия изоляции. В случае выявления течи или парения трубопровода, разрушения изоляции, нерасчетных смещений трубопровода должно быть произведено снятие изоляции, а трубопровод должен быть подвергнут наружному осмотру, включающему визуальный и измерительный контроль.

- Трубопроводы вне зависимости от способа прокладки и вида теплоизоляционной конструкции, проработавшие назначенный срок службы, который должен быть указан в проектной документации и паспорте трубопровода, должны пройти техническое диагностирование или должны быть выведены из эксплуатации . Техническое диагностирование должно выполняться организацией, имеющей разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России на выполнение этих работ.

- Визуальный контроль основного металла трубопровода тепловой сети и сварных соединений на стадии периодического технического освидетельствования должен выполняться в целях подтверждения отсутствия поверхностных повреждений, вызванных условиями эксплуатации трубопровода.

- Арматура и фасонные детали трубопроводов должны подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением в соответствии с действующим стандартом.

- Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов, для чего последние должны иметь уклон горизонтальных участков не менее 0,004.

- Для тепловой изоляции применяются материалы, не вызывающие коррозии металла трубопроводов.

Для вновь вводимых объектов промышленного назначения использовать системы индивидуального отопления.

Приложение 1